## Deutschland
facility_category | name | specification | description | specification_of_check | base_of_check | intervall_description | intervall_in_years | kind_of_check | inspector_first_check | Extra Abfrage | Grundlage | Kommentar
sonstige | Anlagen in explosionsgefährdeten Beriechen | Explosionsgefährdete Anlagen und Geräte |  |  | BetrSichV |  | 3 | bP, ZÜS | bP, ZÜS |  |  | eher unüblich bei office und Retail
Förderanlage | Aufzugsanlagen | Personen und Lasten Aufzüge | im Sinne der Aufzugsrichtlinie 95/16/EG (i.d.R. Personen- und Lastenaufzüge) |  | BetrSichV | max 2 | 2 | ZÜS | ZÜS | Zwischenprüfung
Förderanlage | Aufzugsanlagen | Aufzüge nur zum Gütertransport | betretbar mit Steuereinrichtung im Innern des Fahrkorbs oder in Reichweite nach AufzRL 95/16/EG |  | BetrSichV | max 2 | 2 | ZÜS | ZÜS | Zwischenprüfung
Förderanlage | Aufzugsanlagen | Aufzüge nur zum Gütertransport | nach MaschRL 2006/42/EG |  | BetrSichV | Betreiber legt Prüffrist fest |  | bP | bp | Betreiber
Förderanlage | Aufzugsanlagen | Behindertenaufzüge | Anlage IV, Nr. 17 MaschRL 2006/42/EG |  | BetrSichV | max 4 | max 4 | ZÜS | ZÜS | Betreiber
Förderanlage | Aufzugsanlagen | Fassadenaufzüge | Anlage IV, Nr. 17 MaschRL 2006/42/EG |  | BetrSichV | max 4 | max 4 | ZÜS | ZÜS | Betreiber
Förderanlage | Aufzugsanlagen | Überwachungsbedürftige Anlagen | Anlage IV, Nr. 17 MaschRL 2006/42/EG |  | BetrSichV | max 4 | max 4 | ZÜS | ZÜS | Betreiber
Förderanlage | Maschinen zum Heben von Personen | zum Heben von Personen (Absturzhöhe > 3m) | Hubarbeitsbühnen, Hubtische, Hubladebühnen, Hängende Personenaufnahmemittel, Mastgeführte Kletterbühnen, Ladebrücken, |  | BetrSichV | Gefährdungsbeurteilung | Gefährdungsbeurteilung | ZÜS | ZÜS | Gefährdungsbeurteilung
Förderanlage | Fahrtreppen / Fahrsteige |  | ugs. Rolltreppen |  | BetrSichV | Gefährdungsbeurteilung | Gefährdungsbeurteilung | bp | bp | Gefährdungsbeurteilung
Förderanlage | Aufzugsanlagen (egentl. Stetigförderer) | Personen-Umlaufaufzüge ("Paternoster"): dürfen nicht mehr errichtet werden |  |  | BetrSichV | Gefährdungsbeurteilung | Gefährdungsbeurteilung | bP | bP | Gefährdungsbeurteilung |  | Es können auch Spindelschnecken oder Rollenbahnen. Oder auch Pneumatische dinger sein. S. 7
Bausubstanz | Brückenbauwerke |  |  |  | DIN 1076, BGB § 836 | 3 | 3 | SV | SV
sonstige | Druckbehälter | Betrieb |  | äußere Prüfung | BetrSichV | 2 | 2 | bP, ZÜS | bP, ZÜS
sonstige |  |  |  | innere Prüfung | BetrSichV | 5 | 5 | bP, ZÜS
sonstige |  |  |  | Festigkeitsprüfung | BetrSichV | 5 | 5 | bP, ZÜS
sonstige | Rohrleitung für Fluide unter innerem Überdruck | unter Innerem Überdruck für entzündliche, leicht entzündliche, hoch entzündliche, ätzende, giftige, sehr giftige Fluide |  | äußere Prüfung | BetrSichV | 2 | 2 | bP, ZÜS | bP, ZÜS
sonstige |  |  |  | Festigkeitsprüfung | BetrSichV | 5 | 5 | bP, ZÜS
sonstige | Dampfkessel |  |  | äußere Prüfung | BetrSichV | 1 | 1 | bP, ZÜS | bP, ZÜS
sonstige |  |  |  | innere Prüfung | BetrSichV | 3 | 3 | bP, ZÜS
sonstige |  |  |  | Festigkeitsprüfung | BetrSichV | 9 | 9 | bP, ZÜS
Heizung | Feuerungsanlage | besondere feste oder flüssige Brennstoffe > 100kW feste Brennstoffe z.B. Kohle, Holz, Heizöl (außer Heizöl EL) > 1MW besondere gasförmige Brennstoffe > 10MW flüssige und gasförmige Brennstoffe >20MV |  |  | BImSchG etc. | 1-5 | 1-5 | SV | SV
Bausubstanz | Fliegende Bauten | Achterbahnen, Fahrgschäfte |  |  | LBauO der Länder | 1-5 | 1-5 | SV | SV
| Flüssiggasanlage | Verbrauchsanlage |  |  | BGV D34 DGUV Vorschrift 79 | 1-4 | 1-4 | SK | SK | anlagenspezifische Prüffrist
| Flüssigkeitsstrahler | Hochdruckreiniger |  |  | Richtlinie ZH 17406, BGV D15 (VBG 87) | 1 | 1 | SK | SK |  |  | eher unüblich bei office und Retail
Förderanlage | Hebezeuge und Förderanlagen | Hebebühne |  |  | BetrSichV | Gefährdungsbeurteilung | Gefährdungsbeurteilung | bP | bP | Gefährdungsbeurteilung
Förderanlage | Hebezeuge und Förderanlagen | Krane | eher bei Produktionsbetrieben, kann jedoch z.B. auf dem Dach installiert sein oder eine Verladeeinrichtung sein |  | BetrSichV | Gefährdungsbeurteilung | Gefährdungsbeurteilung | bP | bP | Gefährdungsbeurteilung |  | eher unüblich bei office und Retail
Förderanlage |  |  |  |  | BGV D6 DGUV Vorschrift 52 | 1 | 1 | SV/SK | SV
Heizung | Heizungsanlagen | >0,3 MW |  |  | FeuVO, LBauO | nach wesentlichen Änderungen | nach wesentlichen Änderungen | SV | SV | nach wesentlichen Änderungen
Heizung | Heizungsanlagen | >4kW in Gebäuden |  |  | FeuV, DIN 4751-2, LBO/ BayBO | nach wesentlichen Änderungen | nach wesentlichen Änderungen | SV/SK | SV/SK | nach wesentlichen Änderungen
Lüftung/ Klima | Kälteanlagen |  |  | bei Instandsetzungsarbeiten | BetrSichV Anhang V Nr. 4 | bei Instandsetzungsarbeiten | bei Instandsetzungsarbeiten | bP, ZÜS | bP, ZÜS | bei Instandsetzungsarbeiten |  | Prüfung nur notwendig wenn wassergefährdende Kältemittel verwendet werden
Lüftung/ Klima | Kälteanlagen | Kälteanlage und Kühleinrichtung |  | nach Änderung und Außerbetriebnahem für >2 Jahre | BGR 500 Nr. 2.35 | nach Änderung und Außerbetriebnahem für >2 Jahre | nach Änderung und Außerbetriebnahem für >2 Jahre | SK | SK | nach Änderung und Außerbetriebnahem für >2 Jahre
Lüftung/ Klima | Kälteanlagen |  |  |  | VAwS | 5 | 5 | SV | SV
Lüftung/ Klima | Kälteanlagen | mit zentraler Luftbefeuchtung |  | Hygieneinspektion nach VDI 6022 | VDI 6022 | 2 | 2
Lüftung/ Klima | Kälteanlagen | ohne zentrale Luftbefeuchtung |  | Hygieneinspektion nach VDI 6022 | VDI 6022 | 3 | 3
Lüftung/ Klima | RLT Anlage | mit zentraler Luftbefeuchtung |  | Hygieneinspektion nach VDI 6022 | VDI 6022 | 2 | 2
Lüftung/ Klima | RLT Anlage | ohne zentrale Luftbefeuchtung |  | Hygieneinspektion nach VDI 6022 | VDI 6022 | 3 | 3
Lüftung/ Klima | Kälteanlagen | aktiv bewegte flexible Kältemittelleitungen | z.B. Schläuche | Dichtheitsprüfung | BGR 500 Nr. 2.35 | 0.5 | 0.5 | SK | SK
Lüftung/ Klima | Kälteanlagen | in Gebäuden >12kW |  | Energetische Inspektion | Energieeinsparverordnung | 10 | 10 | SK | SK |  |  | oder nach Änderung
Türe/ Tore | Kraftbetätigkte Fenster, Türen und Tore | Automatiktür, Sektionaltor, Schiebetür, Rolltor, Schranke |  |  | BetrSichV | Gefährdungsbeurteilung | Gefährdungsbeurteilung | bP | bP | Gefährdungsbeurteilung
Türe/ Tore |  |  |  |  | BGR 232 | 1 | 1 | SK | SK
Türe/ Tore | Schiebetüren in Flucht- und Rettungswegen |  |  |  | VerkBauR/ VkV | 1 | 1 | SV/SK | SV
Bausubstanz | Lärmschutzwände |  |  |  | DIN 1076, BGB § 836 | 3 | 3 | SV | SV
sonstige | Maschinen | allgemein |  |  | BetrSichV | Gefährdungsbeurteilung | Gefährdungsbeurteilung | bP | bP | Gefährdungsbeurteilung |  | eher unüblich bei office und Retail
sonstige | Rohrfernleitungen | Gashochdruckleitungen |  |  | Gas HL-VO | Prüfung nach Behördenvorgaben | Prüfung nach Behördenvorgaben | SV | SV | Prüfung nach Behördenvorgaben
sonstige | Rohrfernleitungen | gefährliche Stoffe |  |  | RohrFLtgV | 2 | 2 | SV | SV
sonstige | Rohrfernleitungen | wassergefährdende Stoffe |  |  | WHG/ VAwS | 2,5-5 | 2,5-5 | SV | SV
Elektro | Schutz- und Überwachungseinrichtungen |  |  | z.B. Filmkameras, automatische Zeiterfassungsgeräte | BImSchG | gemäß Herstellervorschriften | gemäß Herstellervorschriften | SV | SV | gemäß Herstellervorschriften
Heizung | Stahlschornstein |  |  |  | DIN 4133 | 2 | 2 | SK | keine
Bausubstanz | Standsicherheit baulicher Anlagen |  |  | Begehung | Hinweis AREGBAU, BGB §836, | 1-3 | 1-3 | bP, SK | bP, SK
Bausubstanz |  |  |  | Sichtkontrolle |  | 2-5 | 2-5 | SV | SV
Bausubstanz |  |  |  | eingehende Überprüfung |  | 6-15 | 6-15 | SV | SV
Bausubstanz | Stützmauern |  | Zum Abstützen von Gefällen, Erdreich oder Steinen |  | DIN 1076, BGB § 836 | 3 | 3 | SV | SV
| Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung |  |  |  | BGV C1/ BGG 912 | 1 | 1 | SK | SV |  |  | eher unüblich bei office und Retail
sonstige |  |  |  |  | VStättV | 4 | 4 | SV
sonstige | Verkehrseinrichtungen |  | Vehrseinrichtungen sind Schranken, Sperrpfosten, Absperrgeräte sowie Leiteinrichtungen, die bis auf Leitpfosten, Leitschwellen und Leitborde rot-weiß gestreift sind |  | VwV zur StVO §45, RN 57, BGB §836 | 2 | 2 | bP, SV | bP, SV
sonstige | Verkehrszeichen |  |  |  | VwV zur StVO §45, RN 57, BGB §836 | 2 | 2 | bP, SV | bP, SV
sonstige | Wäscherei |  |  |  | VBG 7y | 1 | 1 | SK | keine
sonstige | Wassergefährdende Stoffe |  |  |  | WHG, VAwS, WHG §19, VAwS | 5 | 5 | SV | SV |  |  | bei unterirdischen Anlagenteile in Wasserschutzgebieten nach 2,5 Jahren
Elektro | Wasserheizungsanalge |  |  |  | BauO der Länder, DIN 4751-2 | Baugenehmigung | Baugenehmigung | SV/SK | SV/SK auch nach wesentlichen Änderungen |  | Baugenehmigung
Bausubstanz | wasserstauende Anlagen |  | Damm, Hochwasser Auffangbecken |  | DIN 19700 BGB §836 | 10 | 10 | SV | SV
Brandschutz | Feuerlöscher
Bausubstanz | Fassade
Bausubstanz | Türe/ Tore | Türen
Brandschutz | Türe/ Tore | Brandschutztüren
Sanitär | Trinkwasserversorgung/ Sanitär | Trinkwasserqualität |  | VDI 6023 |  | Intervalle variieren zwischen 1 und max.3J | Intervalle variieren zwischen 1 und max.3J |  |  |  |  | Werden bei zwei Nachuntersuchungen im jährlichen Abstand weniger als 100 Legionellen in 100 ml nachgewiesen, kann das Untersuchungsintervall auf maximal 3 Jahre ausgedehnt werden.
Sanitär | Fettabscheider
Sanitär | Hebeanlage
Sanitär | Rohrbegleitheizung
Sanitär | Ölabscheider
Sanitär | Druckerhöhungsanlage
sonstige | Autoparksystem | Doppelgaragen
Elektro | USV
Elektro | Netzersatzanlage
sonstige | Personenvereinzelungsanlage
Bausubstanz | Dach
Elektro | Einbruchmeldeanlage

## Bundesländer
|  |  |  | Baden-Württemberg |  |  |  |  | Bayern |  |  |  |  | Berlin |  |  |  |  | Brandenburg |  |  |  |  | Bremen |  |  |  |  | Hamburg |  |  |  |  | Hessen |  |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern |  |  |  |  | Niedersachsen |  |  |  |  | Nordrhein-Westfalen |  |  |  |  | Rheinland-Pfalz |  |  |  |  | Saarland |  |  |  |  | Sachsen |  |  |  |  | Sachsenanahalt |  |  |  |  | Schleswig-Holstein |  |  |  |  | Thüringen
|  |  |  | BW | BW | BW | BW | BW | BY | BY | BY | BY | BY | BE | BE |  |  |  | BB | BB | BB | BB | BB | HB | HB | HB | HB | HB | HH | HH | HH | HH | HH | HE | HE | HE | HE | HE | MV | MV | MV | MV | MV | NI | NI | NI | NI | NI | NRW | NRW | NRW | NRW | NRW | RP | RP | RP | RP | RP | SL | SL | SL | SL | SL | SN | SN | SN | SN | SN | ST | ST |  |  |  | SH | SH |  |  |  | TH | TH
| Anlagen | Spezifikation | Kommentar zur Anlage/ Erläuterung | Intervall | Art d. Prüfung | Erstabnahme | Extra Abfrage | Grundlage | intervall | Art d. Prüfung | Erstabnahme | Extra Abfrage | Grundlage | intervall | Art d. Prüfung | Erstabnahme | Extra Abfrage | Grundlage | intervall | Art d. Prüfung | Erstabnahme | Extra Abfrage | Grundlage | intervall | Art d. Prüfung | Erstabnahme | Extra Abfrage | Grundlage | intervall | Art d. Prüfung | Erstabnahme | Extra Abfrage | Grundlage | intervall | Art d. Prüfung | Erstabnahme | Extra Abfrage | Grundlage | intervall | Art d. Prüfung | Erstabnahme | Extra Abfrage | Grundlage | intervall | Art d. Prüfung | Erstabnahme | Extra Abfrage | Grundlage | intervall | Art d. Prüfung | Erstabnahme | Extra Abfrage | Grundlage | intervall | Art d. Prüfung | Erstabnahme | Extra Abfrage | Grundlage | intervall | Art d. Prüfung | Erstabnahme | Extra Abfrage | Grundlage | intervall | Art d. Prüfung | Erstabnahme | Extra Abfrage | Grundlage | intervall | Art d. Prüfung | Erstabnahme | Extra Abfrage | Grundlage | intervall | Art d. Prüfung | Erstabnahme | Extra Abfrage | Grundlage | intervall | Art d. Prüfung | Erstabnahme | Extra Abfrage | Grundlage
Elektro | Blitzschutzanlage |  |  | Abhängig von Schutzklasse des Prüfobjekts 1-4J | SK | SK | Schutzklasse | DIN VDE 0185-305-3 | Abhängig von Schutzklasse des Prüfobjekts 1-4J | SK | SK | Schutzklasse | DIN VDE 0185-305-3 | Abhängig von Schutzklasse des Prüfobjekts 1-4J | SK | SK | Schutzklasse | DIN VDE 0185-305-3 | Abhängig von Schutzklasse des Prüfobjekts 1-4J | SK | SK | Schutzklasse | DIN VDE 0185-305-3 | Abhängig von Schutzklasse des Prüfobjekts 1-4J | SK | SK | Schutzklasse | DIN VDE 0185-305-3 | Abhängig von Schutzklasse des Prüfobjekts 1-4J | SK | SK | Schutzklasse | DIN VDE 0185-305-3 | Abhängig von Schutzklasse des Prüfobjekts 1-4J | SK | SK | Schutzklasse | DIN VDE 0185-305-3 | Abhängig von Schutzklasse des Prüfobjekts 1-4J | SK | SK | Schutzklasse | DIN VDE 0185-305-3 | Abhängig von Schutzklasse des Prüfobjekts 1-4J | SK | SK | Schutzklasse | DIN VDE 0185-305-3 | Schutzklasse | SK | keine | Schutzklasse | DIN VDE 0185 | Gefährdungsbeurteilung | SK | SK | Gefährdungsbeurteilung |  | Abhängig von Schutzklasse des Prüfobjekts 1-4J | SK | SK | Schutzklasse | DIN VDE 0185-305-3 | 5 | SK | SK |  | SächsTechPrüfVO | 5 | SK | SK |  | TAnlVO | Abhängig von Schutzklasse des Prüfobjekts 1-4J | SK | SK | Schutzklasse | DIN VDE 0185-305-3 | 6 | SK | SK |  | DIN VDE 0185
Elektro | Blitzschutzanlage | [7 empty] | 3 | SK | SK | Verkauf | SPrüfV | 1-2 | Sichtprüfung |  |  |  | Brandenburg BB: 1-2; Brandenburg BB: Sichtprüfung; Bremen HB: 1-2; Bremen HB: Sichtprüfung; Hamburg HH: 1-2; Hamburg HH: Sichtprüfung; Mecklenburg-Vorpommern MV: 1-2; Mecklenburg-Vorpommern MV: Sichtprüfung; Niedersachsen NI: 1-2; Niedersachsen NI: Sichtprüfung; Nordrhein-Westfalen NRW: Schutzklasse; Nordrhein-Westfalen NRW: SK; Nordrhein-Westfalen NRW: SK; Nordrhein-Westfalen NRW: Verkauf; Nordrhein-Westfalen NRW: DIN VDE 0185; Rheinland-Pfalz RP: 5; Rheinland-Pfalz RP: SK; Rheinland-Pfalz RP: SK; Rheinland-Pfalz RP: Verkauf; Saarland SL: 1-2; Saarland SL: Sichtprüfung; Sachsen SN: 5; Sachsen SN: SK; Sachsen SN: SK; Sachsen SN: verkauf; Sachsen SN: SächsTechPrüfVO; Sachsenanahalt ST: 5; Sachsenanahalt ST: SK | SK | verkauf | TAnlVO | 1-2 | Sichtprüfung |  |  |  | 6 | SK | SK | Hochhaus | DIN VDE 0185
Elektro | Blitzschutzanlage | [7 empty] | 3 | SK | SK | Hochhaus | SPrüfV | 2-4 | Umfassende Prüfung |  |  |  | Brandenburg BB: 2-4; Brandenburg BB: Umfassende Prüfung; Bremen HB: 2-4; Bremen HB: Umfassende Prüfung; Hamburg HH: 2-4; Hamburg HH: Umfassende Prüfung; Mecklenburg-Vorpommern MV: 2-4; Mecklenburg-Vorpommern MV: Umfassende Prüfung; Niedersachsen NI: 2-4; Niedersachsen NI: Umfassende Prüfung; Nordrhein-Westfalen NRW: Schutzklasse; Nordrhein-Westfalen NRW: SK; Nordrhein-Westfalen NRW: SK; Nordrhein-Westfalen NRW: Hochhaus; Nordrhein-Westfalen NRW: DIN VDE 0185; Rheinland-Pfalz RP: 5; Rheinland-Pfalz RP: SK; Rheinland-Pfalz RP: SK; Rheinland-Pfalz RP: Hochhaus; Saarland SL: 2-4; Saarland SL: Umfassende Prüfung; Sachsen SN: 5; Sachsen SN: SK; Sachsen SN: SK; Sachsen SN: Hochhaus; Sachsen SN: SächsTechPrüfVO; Sachsenanahalt ST: 5; Sachsenanahalt ST: SK | SK | Hochhaus | TAnlVO | 2-4 | Umfassende Prüfung |  |  |  | 6 | SK | SK | Verkauf | DIN VDE 0185
Elektro | Blitzschutzanlage | [17 empty] | Nordrhein-Westfalen NRW: Schutzklasse; Nordrhein-Westfalen NRW: SK; Nordrhein-Westfalen NRW: SK; Nordrhein-Westfalen NRW: TG; Nordrhein-Westfalen NRW: DIN VDE 0185
Brandschutz | Brandmeldeanlage |  | BMA, BMZ, | 3 | SV | SV | Verkauf |  | 3 | SK | SV |  | SPrüfV | 3 | SV | SV |  | BetrVO | 3 | SV | SV |  | BbgSGPrüfV | 3 | SV | SV | Hochhaus | BremAnlPrüfV | 3 | SV | SV |  | PVO | 3 | SV | SV |  | TPrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | AnlPrüfVO | 3 | SV | SV |  | DVNBauO | 3 | SV | SV | Hochaus | PrüfVO NRW | 3 | SK | SK |  | HausPrüfVO RP | 3 | SK | SV |  | SPrüfV | 3 | SV | SV |  | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV |  | TAnlVO | 3 | SV | SV | Verkauf | PrüfVO | 3 | SV | SV |  | ThürTechPrüfVO
| Brandmeldeanlage | [22 empty] | 3 | SV | SV | TG | BremAnlPrüfV | 3 | SV | SV | TG | PVO | 3 | SV | SV | TG | TPrüfVO | 3 | SV | SV | TG | AnlPrüfVO | 3 | SV | SV | Hochaus | DVNBauO | 3 | SV | SV | Verkauf | PrüfVO NRW | 3 | SK | SK | Verkauf | HausPrüfVO RP | 3 | SV | SV | Verkauf | SPrüfV | 3 | SV | SV | Verkauf | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV | Verkauf | TAnlVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | PrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | ThürTechPrüfVO
| Brandmeldeanlage | [22 empty] | 3 | SV | SV | Verkauf | BremAnlPrüfV | 3 | SV | SV | Hochhaus | PVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | TPrüfVO | 3 | SV | SV | verkauf | AnlPrüfVO | 3 | SV | SV | Verkauf | DVNBauO | 3 | SV | SV | TG | PrüfVO NRW | 3 | SK | SK | Hochhaus | HausPrüfVO RP | 3 | SV | SV | Hochhaus | SPrüfV | 3 | SV | SV | Hochhaus | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | TAnlVO | 3 | SV | SV | TG | PrüfVO | 3 | SV | SV | TG | ThürTechPrüfVO
| Brandmeldeanlage | [27 empty] | 3 | SV | SV | Verkauf | PVO | 3 | SV | SV | Verkauf | TPrüfVO | [5 empty] | 3 | SV | SV | TG | DVNBauO | regelmäßig | SK | SK |  | DIN VDE 0833 | 3 | SK | SK | TG |  | 3 | SV | SV | TG | SPrüfV | 3 | SV | SV | TG | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV | TG | TAnlVO | [5 empty] | 3 | SV | SV | Verkauf | ThürTechPrüfVO
Brandschutz | ELA | elektroakustische Anlage |  | 3 | SV | SV | Verkauf |  | 3 | SK | SV |  | SPrüfV | 3 | SV | SV |  | BetrVO | 3 | SV | SV |  | BbgSGPrüfV | 3 | SV | SV | Hochhaus | BremAnlPrüfV | 3 | SV | SV |  | PVO | 3 | SV | SV |  | TPrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | AnlPrüfVO | 3 | SV | SV |  | DVNBauO | 3 | SV | SV | Hochaus | PrüfVO NRW | 3 | SK | SK |  | HausPrüfVO RP | 3 | SK | SV |  | SPrüfV | 3 | SV | SV |  | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV |  | TAnlVO | 3 | SV | SV | Verkauf | PrüfVO | 3 | SV | SV |  | ThürTechPrüfVO
Brandschutz | ELA | elektroakustische Anlage | [21 empty] | 3 | SV | SV | TG | BremAnlPrüfV | 3 | SV | SV | TG | PVO | 3 | SV | SV | TG | TPrüfVO | 3 | SV | SV | TG | AnlPrüfVO | 3 | SV | SV | Hochaus | DVNBauO | 3 | SV | SV | Verkauf | PrüfVO NRW | 3 | SK | SK | Verkauf | HausPrüfVO RP | 3 | SV | SV | Verkauf | SPrüfV | 3 | SV | SV | Verkauf | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV | Verkauf | TAnlVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | PrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | ThürTechPrüfVO
Brandschutz | ELA | elektroakustische Anlage | [21 empty] | 3 | SV | SV | Verkauf | BremAnlPrüfV | 3 | SV | SV | Hochhaus | PVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | TPrüfVO | 3 | SV | SV | verkauf | AnlPrüfVO | 3 | SV | SV | Verkauf | DVNBauO | 3 | SV | SV | TG | PrüfVO NRW | 3 | SK | SK | Hochhaus | HausPrüfVO RP | 3 | SV | SV | Hochhaus | SPrüfV | 3 | SV | SV | Hochhaus | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | TAnlVO | 3 | SV | SV | TG | PrüfVO | 3 | SV | SV | TG | ThürTechPrüfVO
Brandschutz | ELA | elektroakustische Anlage | [26 empty] | 3 | SV | SV | Verkauf | PVO | 3 | SV | SV | Verkauf | TPrüfVO | [5 empty] | 3 | SV | SV | TG | DVNBauO | regelmäßig | SK | SK |  | DIN VDE 0833 | 3 | SK | SK | TG |  | 3 | SV | SV | TG | SPrüfV | 3 | SV | SV | TG | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV | TG | TAnlVO | [5 empty] | 3 | SV | SV | Verkauf | ThürTechPrüfVO
sonstige | CO-Warnanlagen | Gas-Warnanlage | meistens in Tiefgaragen | 1 | SV | SV | TG | GaVO | 3 | SV | SV | TG | GaStellVO | 3 | SV | SV | TG | GaStellVO | 3 | SV | SV | TG | BbgSGPrüfV | 3 | SV | SV | TG | BremAnlPrüfV | 3 | SV | SV | TG | PVO | 3 | SV | SV | TG | TPrüfVO | 3 | SV | SV | TG | AnlPrüfVO | 3 | SV | SV | TG | DVNBauO | 3 | SV | SV | TG | PrüfVO NRW | 1 | SV | SV | TG | HausPrüfVO RP | 1 | SV | SV | TG | TPrüfVO | 3 | SV | SV | TG | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV | TG | TAnlVO | 3 | SV | SV | TG | PrüfVO | 3 | SV | SV | TG | ThürTechPrüfVO
Elektro | elektrische Anlagen und Betriebsmittel | ortsfest | [11 empty] | 4 | SV | SV |  | BetrVO | 4 | SV | SV |  | BbgSGPrüfV | keine | keine | SK | TG | GaVO | 3 | SV | SV | TG | PVO | 1-2 | SV | SV | VdS | VdS |  | keine | SK | TG | AnlPrüfVO |  | keine | SK | TG | DVNBauO | 6 | SV | SV | Verkauf | PrüfVO NRW | 3 | SV | SV | Verkauf | HausPrüfVO RP | 3 | SV | SV |  | SPrüfV | 3 | SV | SV | Verkauf | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV | Verkauf | TAnlVO |  | keine | SK | Verkauf |  | 3 | SV | SV | Verkauf | TAnlVO
| elektrische Anlagen und Betriebsmittel | ortsfest |  | 1-2 | SV | SV | VdS | VdS | 1-2 | SV | SV | VdS | VdS | 1-2 | SV | SV | VdS | VdS | 1-2 | SV | SV | VdS | VdS | 1-2 | SV | SV | VdS | VdS | 3 | SV | SV | Hochhaus |  | 4 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 |  | keine | SK | Hochhaus | AnlPrüfVO |  | keine | SK | Hochhaus | DVNBauO | 6 | SV | SV | Hochhaus | PrüfVO NRW | 3 | SV | SV | Hochhaus | HausPrüfVO RP | 1-2 | SV | SV | VdS | VdS | 3 | SV | SV | Hochhaus | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | TAnlVO |  | keine | SK | Hochhaus |  | 3 | SV | SV | Hochhaus | TAnlVO
| elektrische Anlagen und Betriebsmittel | ortsfest |  | 4 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 4 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 4 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 4 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 4 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 1-2 | SV | SV | VdS | VdS | [5 empty] | 1-2 | SV | SV | VdS | VdS | 1-2 | SV | SV | VdS | VdS | 6 | SV | SV | TG | PrüfVO NRW | 3 | SV | SV | TG | HausPrüfVO RP | 4 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 3 | SV | SV | TG | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV | TG | TAnlVO |  | keine | SK | TG |  | 3 | SV | SV | TG | TAnlVO
| elektrische Anlagen und Betriebsmittel | ortsfest | [6 empty] | 3 | SK | SV | Hochhaus | SPrüfV | 4 | SV | SV | Hochhaus | BetrVO | 4 | SV | SV | Hochhaus | BetrVO | keine | keine | SK | Hochhaus | GaVO | 4 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | [5 empty] | 4 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 4 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 1-2 | SV | SV | VdS | VdS | 3 | SV | SV |  | HausPrüfVO RP | 3 | SK | SK | Verkauf | SPrüfV | 1-2 | SV | SV | VdS | VdS | 1-2 | SV | SV | VdS |  | 1-2 | SV | SV | VdS |  | 1-2 | SV | SV | VdS
| elektrische Anlagen und Betriebsmittel | ortsfest | [6 empty] | 3 | SK | SV | Verkauf | SPrüfV | 4 | SV | SV | Verkauf | BetrVO | 4 | SV | SV | Verkauf | BetrVO | keine | keine | SK | Verkauf | GaVO |  |  |  | VdS | [7 empty] | keine | SK | verkauf | AnlPrüfVO |  | keine | SK | verkauf | DVNBauO | regelmäßig | SK | SK |  | PrüfVO NRW | Gefährdungsbeurteilung | SK | SK | Gefährdungsbeurteilung | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 3 | SK | SK | Hochhaus | SPrüfV | 4 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 4 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 4 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 4 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3
| elektrische Anlagen und Betriebsmittel | ortsfest | [6 empty] | 3 | SK | SV | TG | SPrüfV | [5 empty] | Hamburg HH: 3; Hamburg HH: SV; Hamburg HH: SV; Hamburg HH: Verkauf; Hamburg HH: PVO; Saarland SL: 3; Saarland SL: SK; Saarland SL: SK; Saarland SL: TG; Saarland SL: SPrüfV
Elektro | elektrische Anlagen und Betriebsmittel | nicht ortsfest | z.B. Handtuchspender in Allgemeinflächen | 0,5-2 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 0,5-2 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 0,5-2 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 0,5-2 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 0,5-2 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 0,5-2 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 0,5-2 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 0,5-2 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 0,5-2 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 0,5-2 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | Gefährdungsbeurteilung | SK | SK | Gefährdungsbeurteilung | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 0,5-2 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 0,5-2 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 0,5-2 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 0,5-2 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3 | 0,5-2 | SK | SK |  | BGV A3/ DGUV Vorschrift 3
Brandschutz | Feuerlöschanlagen | selbsttätig | z.B. Sprinkler, Gaslöschanlage, Pulverlöschanlage, Schaumlöschanlagen, Sauerstoffreduzierungsnalgen, etc. | 1-2 | SV | SV | TG |  | 3 | SV | SV | Hochhaus | SPrüfV | 3 | SV | SV |  | BetrVO | 3 | SV | SV |  | BbgSGPrüfV | 3 | SV | SV | Hochhaus | BremAnlPrüfV | 3 | SV | SV | Hochhaus | PVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | TPrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | AnlPrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | DVNBauO | 3 | SV | SV | Hochhaus | PrüfVO NRW | 1 | SV | SV | Hochhaus | HausPrüfVO RP | 3 | SV | SV | Hochhaus | SPrüfV | 3 | SV | SV | Hochhaus | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | TAnlVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | PrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | ThürTechPrüfVO
| Feuerlöschanlagen | selbsttätig | z.B. Sprinkler, Gaslöschanlage, Pulverlöschanlage, Schaumlöschanlagen, Sauerstoffreduzierungsnalgen, etc. |  |  |  | VdS |  | 3 | SV | SV | Verkauf | SPrüfV | 3 | SV | SV | Hochhaus | BetrVO | [5 empty] | 3 | SV | SV | Verkauf | BremAnlPrüfV | 3 | SV | SV | TG | PVO | 3 | SV | SV | TG | TPrüfVO | 3 | SV | SV | TG | AnlPrüfVO | 3 | SV | SV | TG | DVNBauO | 3 | SV | SV | TG | PrüfVO NRW | 1 | SV | SV | TG | HausPrüfVO RP | 3 | SV | SV | TG | SPrüfV | 3 | SV | SV | TG | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV | TG | TAnlVO | 3 | SV | SV | TG | PrüfVO | 3 | SV | SV | TG | ThürTechPrüfVO
| Feuerlöschanlagen | selbsttätig | z.B. Sprinkler, Gaslöschanlage, Pulverlöschanlage, Schaumlöschanlagen, Sauerstoffreduzierungsnalgen, etc. |  |  |  | Sonder |  | 1 | SK /bP | SK /bP | VdS |  | 3 | SV | SV | Verkauf | BetrVO | [5 empty] | 3 | SV | SV | TG | BremAnlPrüfV | 1 | SV | SV | VdS | PVO | 1 | SV | SV | VdS | TPrüfVO | 1 | SV | SV | VdS | AnlPrüfVO | 1 | SV | SV | VdS | DVNBauO | 3 | SV | SV | Verkauf | PrüfVO NRW | 1 | SV | SV | Verkauf | HausPrüfVO RP | 3 | SV | SV | Verkauf | SPrüfV | 3 | SV | SV | Verkauf | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV | Verkauf | TAnlVO | 3 | SV | SV | Verkauf | PrüfVO | 3 | SV | SV | Verkauf | ThürTechPrüfVO
| Feuerlöschanlagen | selbsttätig | z.B. Sprinkler, Gaslöschanlage, Pulverlöschanlage, Schaumlöschanlagen, Sauerstoffreduzierungsnalgen, etc. | [10 empty] | 12.5 | SV | SV | VdS |  | 12.5 | SV | SV | VdS |  | 3 | SV | SV | VdS | BremAnlPrüfV | 3 | SV | SV | Verkauf | PVO | 3 | SV | SV | Verkauf | TPrüfVO | 3 | SV | SV | verkauf | AnlPrüfVO | 3 | SV | SV | verkauf | DVNBauO | regelmäßig | SK | keine |  | PrüfVO NRW | [5 empty] | 1 | SK/bP | SK/bP | VdS |  | 1 | SV | SV | VdS | SächsTechPrüfVO | 1 | SV | SV | VdS | TAnlVO | 1 | SV | SV | VdS | PrüfVO | 1 | SV | SV | VdS | ThürTechPrüfVO
| Feuerlöschanlagen | selbsttätig | [11 empty] | 25 | SV | SV | VdS |  | Brandenburg BB: 25; Brandenburg BB: SV; Brandenburg BB: SV; Brandenburg BB: VdS
Brandschutz | Feuerlöschanlagen | nicht selbsttätig | z.B. Wandhydranten, Überflurhydranten, Unterflurhydranten, Steigleitungen | 1-2 | SV | SV | TG | [6 empty] | 3 | SV | SV |  | BetrVO | 3 | SV | SV |  | BbgSGPrüfV | 3 | SV | SV | Hochhaus | BremAnlPrüfV | 3 | SV | SV | Hochhaus | PVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | TPrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | AnlPrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | DVNBauO | 6 | SV | SV | Hochhaus | PrüfVO NRW | 3 | SK | SK | Hochhaus | HausPrüfVO RP | 3 | SV | SV | Hochhaus | SPrüfV | 3 | SV | SV | Hochhaus | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | TAnlVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | PrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | ThürTechPrüfVO
| Feuerlöschanlagen | nicht selbsttätig | z.B. Wandhydranten, Überflurhydranten, Unterflurhydranten, Steigleitungen |  |  |  | VdS | [6 empty] | 3 | SV | SV | Hochhaus | BetrVO | [5 empty] | 3 | SV | SV | Verkauf | BremAnlPrüfV | 3 | SV | SV | TG | PVO | 3 | SV | SV | TG | TPrüfVO | 3 | SV | SV | TG | AnlPrüfVO | 3 | SV | SV | TG | DVNBauO | 6 | SV | SV | TG | PrüfVO NRW | 3 | SK | SK | TG | HausPrüfVO RP | 3 | SV | SV | TG | SPrüfV | 3 | SV | SV | TG | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV | TG | TAnlVO | 3 | SV | SV | TG | PrüfVO | 3 | SV | SV | TG | ThürTechPrüfVO
| Feuerlöschanlagen | nicht selbsttätig | z.B. Wandhydranten, Überflurhydranten, Unterflurhydranten, Steigleitungen |  |  |  | Sonder | [6 empty] | 3 | SV | SV | Verkauf | BetrVO | [5 empty] | 3 | SV | SV | TG | BremAnlPrüfV | 1 | SV | SV | VdS | PVO | 1 | SV | SV | VdS | TPrüfVO | 1 | SV | SV | VdS | AnlPrüfVO | 1 | SV | SV | VdS | DVNBauO | 6 | SV | SV | Verkauf | PrüfVO NRW | 3 | SK | SK | Verkauf | HausPrüfVO RP | 3 | SV | SV | Verkauf | SPrüfV | 3 | SV | SV | Verkauf | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV | Verkauf | TAnlVO | 3 | SV | SV | Verkauf | PrüfVO | 3 | SV | SV | Verkauf | ThürTechPrüfVO
| Feuerlöschanlagen | nicht selbsttätig | z.B. Wandhydranten, Überflurhydranten, Unterflurhydranten, Steigleitungen | [20 empty] | 3 | SV | SV | VdS | BremAnlPrüfV | 3 | SV | SV | Verkauf | PVO | 3 | SV | SV | Verkauf | TPrüfVO | 3 | SV | SV | verkauf | AnlPrüfVO | 3 | SV | SV | verkauf | DVNBauO | regelmäßig | SK | keine |  | PrüfVO NRW | [5 empty] | 1 | SK/bP | SK/bP | VdS |  | 1 | SV | SV | VdS | SächsTechPrüfVO | 1 | SV | SV | VdS | TAnlVO | 1 | SV | SV | VdS | PrüfVO | 1 | SV | SV | VdS | ThürTechPrüfVO
Lüftung/ Klima | Raumlufttechnische Anlagen | RLT Anlage |  | 2 | SV | SV | TG |  | 3 | SV | SV | Hochhaus | SPrüfV | 3 | SV | SV |  | BetrVO | 3 | SV | SV |  | BbgSGPrüfV | 3 | SV | SV | Hochhaus | BremAnlPrüfV | 3 | SV | SV | Hochaus | PVO | 3 | SV | SV |  | TPrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | AnlPrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | DVNBauO | 3 | SV | SV | Hochhaus | PrüfVO NRW | 3 | SV | SV | Hochhaus | HausPrüfVO RP | 3 | SV | SV | Hochhaus | SPrüfV | 3 | SV | SV |  | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV |  | TAnlVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | PrüfVO | 3 | SV | SV |  | ThürTechPrüfVO
| Raumlufttechnische Anlagen | RLT Anlage |  |  |  |  | Sonder |  | 3 | bP | bP |  | SPrüfV | [10 empty] | 3 | SV | SV | Verkauf | BremAnlPrüfV | 3 | SV | SV | TG | PVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | TPrüfVO | 3 | SV | SV | TG | AnlPrüfVO | 3 | SV | SV | TG | DVNBauO | 3 | SV | SV | TG | PrüfVO NRW | 3 | SV | SV | TG | HausPrüfVO RP | 3 | SV | SV | TG | SPrüfV | 3 | SV | SV | Hochhaus | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | TAnlVO | 3 | SV | SV | TG | PrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | ThürTechPrüfVO
| Raumlufttechnische Anlagen | RLT Anlage | [6 empty] | 3 | SV | SV | TG | SPrüfV | [10 empty] | 3 | SV | SV | TG | BremAnlPrüfV | 3 | SV | SV | Verkauf | PVO | 3 | SV | SV | TG | TPrüfVO | 3 | SV | SV | verkauf | AnlPrüfVO | 3 | SV | SV | verkauf | DVNBauO | 3 | SV | SV | Verkauf | PrüfVO NRW | 3 | SV | SV | Verkauf | HausPrüfVO RP | 3 | SV | SV | Verkauf | SPrüfV | 3 | SV | SV | TG | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV | TG | TAnlVO | 3 | SV | SV | Verkauf | PrüfVO | 3 | SV | SV | TG | ThürTechPrüfVO
| Raumlufttechnische Anlagen | RLT Anlage | [6 empty] | 3 | SV | SV | verkauf | SPrüfV | [5 empty] | Hessen HE: 3; Hessen HE: SV; Hessen HE: SV; Hessen HE: Verkauf; Hessen HE: TPrüfVO; Nordrhein-Westfalen NRW: regelmäßig; Nordrhein-Westfalen NRW: SK; Nordrhein-Westfalen NRW: SK; Nordrhein-Westfalen NRW: PrüfVO NRW; Saarland SL: 3; Saarland SL: bP; Saarland SL: bP; Saarland SL: SPrüfV; Sachsen SN: 3; Sachsen SN: SV; Sachsen SN: SV; Sachsen SN: Verkauf; Sachsen SN: SächsTechPrüfVO; Sachsenanahalt ST: 3; Sachsenanahalt ST: SV | SV | Verkauf | TAnlVO | [5 empty] | 3 | SV | SV | Verkauf | ThürTechPrüfVO
| MSR Anlagen | zur Anlagensicherung |  | 3 | SV | SV |  | BetrSichV | 3 | SV | SV |  | BetrSichV | 5 | SV | SV |  | BetrSichV | 5 | SV | SV |  | BetrSichV | 3 | SV | SV |  | BetrSichV | 3 | SV | SV |  | BetrSichV | 3 | SV | SV |  | BetrSichV | 3 | SV | SV |  | BetrSichV | 3 | SV | SV |  | DVNBauO | 3 | SV | SV |  | PrüfVO NRW | 3 | SV | SV |  | BetrSichV | 3 | SV | SV |  | BetrSichV | 3 | SV | SV |  | BetrSichV | 3 | SV | SV |  | BetrSichV | 3 | SV | SV |  | BetrSichV | 3 | SV | SV |  | BetrSichV
Förderanlagen | Aufzug | Brandfallsteuerung von Aufzügen | [16 empty] | Niedersachsen NI: 3; Niedersachsen NI: SV; Niedersachsen NI: SV; Niedersachsen NI: Hochhaus; Niedersachsen NI: DVNBauO
| Aufzug | Brandfallsteuerung von Aufzügen | [16 empty] | Niedersachsen NI: 3; Niedersachsen NI: SV; Niedersachsen NI: SV; Niedersachsen NI: TG; Niedersachsen NI: DVNBauO
| Aufzug | Brandfallsteuerung von Aufzügen | [16 empty] | Niedersachsen NI: 3; Niedersachsen NI: SV; Niedersachsen NI: SV; Niedersachsen NI: verkauf; Niedersachsen NI: DVNBauO
Brandschutz | RWA | Rauchabzugsanlagen und -vorrichtungen so wie Überdruckanlagen zur Rauchfreihaltung von Rettungswegen |  | 3 | SV | SV | Verkauf |  | 3 | SV | SV | Hochhaus | SPrüfV | 3 | SV | SV |  | BetrVO | 3 | SV | SV |  | BbgSGPrüfV | 3 | SV | SV | Hochhaus | BremAnlPrüfV | 3 | SV | SV | Hochhaus | PVO | 3 | SV | SV |  | TPrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | AnlPrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | DVNBauO | 3 | SV | SV | Hochhaus | PrüfVO NRW | 3 | SK | SK | Hochhaus | HausPrüfVO RP | 3 | SV | SV | Hochhaus | SPrüfV | 3 | SV | SV |  | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV |  | TAnlVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | PrüfVO | 3 | SV | SV |  | ThürTechPrüfVO
| RWA |  |  | 2 | SV | SV | TG |  | 3 | SV | SV | TG | SPrüfV | [10 empty] | 3 | SV | SV | TG | BremAnlPrüfV | 3 | SV | SV | TG | PVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | TPrüfVO | 3 | SV | SV | verkauf | AnlPrüfVO | 3 | SV | SV | TG | DVNBauO | 3 | SV | SV | TG | PrüfVO NRW | 3 | SK | SK | TG | HausPrüfVO RP | 3 | SV | SV | TG | SPrüfV | 3 | SV | SV | Hochhaus | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | TAnlVO | 3 | SV | SV | Verkauf | PrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | ThürTechPrüfVO
| RWA | [7 empty] | 3 | SV | SV | Verkauf | SPrüfV | [10 empty] | 3 | SV | SV | Verkauf | BremAnlPrüfV | 3 | SV | SV | Verkauf | PVO | 3 | SV | SV | TG | TPrüfVO | [5 empty] | 3 | SV | SV | verkauf | DVNBauO | 3 | SV | SV | Verkauf | PrüfVO NRW | 3 | SK | SK | Verkauf | HausPrüfVO RP | 3 | SV | SV | Verkauf | SPrüfV | 3 | SV | SV | TG | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV | TG | TAnlVO | [5 empty] | 3 | SV | SV | TG | ThürTechPrüfVO
| RWA | [7 empty] | 3 | bP | bP |  | SPrüfV | [5 empty] | Hessen HE: 3; Hessen HE: SV; Hessen HE: SV; Hessen HE: Verkauf; Hessen HE: TPrüfVO; Nordrhein-Westfalen NRW: regelmäßig; Nordrhein-Westfalen NRW: SK; Nordrhein-Westfalen NRW: SK; Nordrhein-Westfalen NRW: PrüfVO NRW; Saarland SL: 3; Saarland SL: bP; Saarland SL: bP; Saarland SL: SPrüfV; Sachsen SN: 3; Sachsen SN: SV; Sachsen SN: SV; Sachsen SN: Verkauf; Sachsen SN: SächsTechPrüfVO; Sachsenanahalt ST: 3; Sachsenanahalt ST: SV | SV | Verkauf | TAnlVO | [5 empty] | 3 | SV | SV | Verkauf | ThürTechPrüfVO
Brandschutz | RWA | natürliche Rauchabzugsvorrichtung | [16 empty] | Nordrhein-Westfalen NRW: 6; Nordrhein-Westfalen NRW: SV; Nordrhein-Westfalen NRW: SV; Nordrhein-Westfalen NRW: Hochhaus; Nordrhein-Westfalen NRW: PrüfVO NRW; Sachsen SN: 3; Sachsen SN: SV; Sachsen SN: SK; Sachsen SN: SächsTechPrüfVO; Sachsenanahalt ST: 3; Sachsenanahalt ST: SV | SK |  | TAnlVO
| RWA | natürliche Rauchabzugsvorrichtung | [16 empty] | Nordrhein-Westfalen NRW: 6; Nordrhein-Westfalen NRW: SV; Nordrhein-Westfalen NRW: SV; Nordrhein-Westfalen NRW: TG; Nordrhein-Westfalen NRW: PrüfVO NRW; Sachsen SN: 3; Sachsen SN: SV; Sachsen SN: SK; Sachsen SN: Hochhaus; Sachsen SN: SächsTechPrüfVO; Sachsenanahalt ST: 3; Sachsenanahalt ST: SV | SK | Hochhaus | TAnlVO
| RWA | natürliche Rauchabzugsvorrichtung | [16 empty] | Nordrhein-Westfalen NRW: 6; Nordrhein-Westfalen NRW: SV; Nordrhein-Westfalen NRW: SV; Nordrhein-Westfalen NRW: Verkauf; Nordrhein-Westfalen NRW: PrüfVO NRW; Sachsen SN: 3; Sachsen SN: SV; Sachsen SN: SK; Sachsen SN: TG; Sachsen SN: SächsTechPrüfVO; Sachsenanahalt ST: 3; Sachsenanahalt ST: SV | SK | TG | TAnlVO
| RWA | natürliche Rauchabzugsvorrichtung | [16 empty] | Nordrhein-Westfalen NRW: regelmäßig; Nordrhein-Westfalen NRW: SK; Nordrhein-Westfalen NRW: SK; Nordrhein-Westfalen NRW: PrüfVO NRW; Sachsen SN: 3; Sachsen SN: SV; Sachsen SN: SK; Sachsen SN: Verkauf; Sachsen SN: SächsTechPrüfVO; Sachsenanahalt ST: 3; Sachsenanahalt ST: SV | SK | Verkauf | TAnlVO
Elektro | Sicherheitsbeleuchtung/ Sicherheitsstromversorgung |  |  | 3 | SV | SV | Verkauf |  | 3 | SK | SV | Hochhaus | SPrüfV | 3 | SV | SV |  | BetrVO | 3 | SV | SV |  | BbgSGPrüfV | 3 | SV | SV | Hochhaus | BremAnlPrüfV | 3 | SV | SV | Hochhaus | PVO | 3 | SV | SV |  | TPrüfVO | 3 | SV | SV | TG | AnlPrüfVO | 3 | SV | SV | TG | DVNBauO | 3 | SV | SV | Hochhaus | PrüfVO NRW | 3 | SV | SV | Hochhaus | HausPrüfVO RP | 3 | SV | SV | Hochhaus | SPrüfV | 3 | SV | SV |  | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SV |  | TAnlVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | PrüfVO | 3 | SV | SV |  | ThürTechPrüfVO
| Sicherheitsbeleuchtung/ Sicherheitsstromversorgung |  |  | 2 | SV | SV | TG |  | 3 | SK | SV | TG | SPrüfV | [10 empty] | 3 | SV | SV | TG | BremAnlPrüfV | 3 | SV | SV | TG | PVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | TPrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | AnlPrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | DVNBauO | 3 | SV | SV | TG | PrüfVO NRW | 3 | SV | SV | TG | HausPrüfVO RP | 3 | SV | SV | TG | SPrüfV | 3 | SV | SV | Hochhaus | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SK | Hochhaus | TAnlVO | 3 | SV | SV | TG | PrüfVO | 3 | SV | SV | Hochhaus | ThürTechPrüfVO
| Sicherheitsbeleuchtung/ Sicherheitsstromversorgung |  |  |  | SV/SK | SV/SK |  |  | 3 | SK | SV | Verkauf | SPrüfV | [10 empty] | 3 | SV | SV | Verkauf | BremAnlPrüfV | 3 | SV | SV | Verkauf | PVO | 3 | SV | SV | TG | TPrüfVO | 3 | SV | SV | verkauf | AnlPrüfVO | 3 | SV | SV | verkauf | DVNBauO | 3 | SV | SV | Verkauf | PrüfVO NRW | 3 | SV | SV | Verkauf | HausPrüfVO RP | 3 | SV | SV | Verkauf | SPrüfV | 3 | SV | SV | TG | SächsTechPrüfVO | 3 | SV | SK | TG | TAnlVO | 3 | SV | SV | Verkauf | PrüfVO | 3 | SV | SV | TG | ThürTechPrüfVO
| Sicherheitsbeleuchtung/ Sicherheitsstromversorgung | [7 empty] | 3 | SK | SV |  | SPrüfV | [5 empty] | Hessen HE: 3; Hessen HE: SV; Hessen HE: SV; Hessen HE: Verkauf; Hessen HE: TPrüfVO; Nordrhein-Westfalen NRW: regelmäßig; Nordrhein-Westfalen NRW: SK; Nordrhein-Westfalen NRW: keine; Nordrhein-Westfalen NRW: PrüfVO NRW; Rheinland-Pfalz RP: auf Basis GBU; Rheinland-Pfalz RP: SV; Rheinland-Pfalz RP: SV; Rheinland-Pfalz RP: HausPrüfVO RP; Saarland SL: 3; Saarland SL: SK; Saarland SL: SV; Saarland SL: SPrüfV; Sachsen SN: 3; Sachsen SN: SV; Sachsen SN: SV; Sachsen SN: Verkauf; Sachsen SN: SächsTechPrüfVO; Sachsenanahalt ST: 3; Sachsenanahalt ST: SV | SK | Verkauf | TAnlVO | [5 empty] | 3 | SV | SV | Verkauf | ThürTechPrüfVO
Brandschutz | Schiebetüren in Flucht- und Rettungswegen | [7 empty] | 3 | SK/bP | SK/bP |  | SPrüfV
Brandschutz | Schutzvorhang | [7 empty] | 1-3 | SK | SK |  | SPrüfV | 1-3 | SK | SK |  | BetrVO
Brandschutz | Einrichtungen zum selbsttätigen Schließen von Rauch und Feuerabschlüssen | Türe Tore Klappen | [16 empty] | Nordrhein-Westfalen NRW: 1; Nordrhein-Westfalen NRW: SK; Nordrhein-Westfalen NRW: SK; Nordrhein-Westfalen NRW: Hochaus; Nordrhein-Westfalen NRW: BGR 232
| Einrichtungen zum selbsttätigen Schließen von Rauch und Feuerabschlüssen | Türe Tore Klappen | [16 empty] | Nordrhein-Westfalen NRW: 1; Nordrhein-Westfalen NRW: SK; Nordrhein-Westfalen NRW: SK; Nordrhein-Westfalen NRW: Verkauf; Nordrhein-Westfalen NRW: BGR 233
| Einrichtungen zum selbsttätigen Schließen von Rauch und Feuerabschlüssen | Türe Tore Klappen | [16 empty] | Nordrhein-Westfalen NRW: 1; Nordrhein-Westfalen NRW: SK; Nordrhein-Westfalen NRW: SK; Nordrhein-Westfalen NRW: TG; Nordrhein-Westfalen NRW: BGR 234
| Einrichtungen zum selbsttätigen Schließen von Rauch und Feuerabschlüssen | Türe Tore Klappen | [16 empty] | Nordrhein-Westfalen NRW: 1; Nordrhein-Westfalen NRW: SK; Nordrhein-Westfalen NRW: keine; Nordrhein-Westfalen NRW: BGR 235

## Quellen
http://www.dekra.de/de/hebenvonpersonen
http://www.hygieneinspektion-vdi-6022.com/Vortrag_DFLW_Hygieneinspektion_in_der_RLT.pdf